Leistungsverzeichnis Solar-Carport (produktneutral)

Vorlage für Bauherren, Planungsbüros und Vergabestellen. Stand 09/2026. Angaben in eckigen Klammern sind projektspezifisch auszufüllen. Die Vorlage beschreibt Leistungen und Nachweise, ohne ein Fabrikat vorzuschreiben; gleichwertige Produkte sind zugelassen.

# 0 Vorbemerkungen

0.1 Bauvorhaben: Überdachung von [Anzahl] Stellplätzen auf dem Parkplatz [Adresse] mit einem Solar-Carport, dessen Dachhaut aus Photovoltaikmodulen besteht. Der Carport ist als offene Garage im Sinne der Garagenverordnung des Landes [Bundesland] auszuführen.

0.2 Standort: Schneelastzone [1/2/3], Windzone [1–4], Geländehöhe [m ü. NN], Geländekategorie [II/III]. Bodengutachten nach DIN 4020 liegt vor / ist Bestandteil der Leistung.

0.3 Leistungsumfang: Planung (Ausführungsplanung, prüffähige Standortstatik nach Eurocode mit Nationalem Anhang), Lieferung und Montage von Tragwerk, Modulen, Modulhalterung, Verkabelung, Wechselrichtern, Zählerplatz-Ergänzung, Entwässerung, Ladeinfrastruktur-Vorbereitung; Inbetriebsetzung mit dem Netzbetreiber; Dokumentation nach DIN EN 62446-1.

0.4 Nachweise mit Angebot: Konformität des Tragwerks nach EN 1090-1 (Ausführungsklasse EXC2), Verwendbarkeitsnachweis der Module für die Überkopfverglasung nach DIN 18008 (VSG-Bauelement), Modulzertifikate IEC 61215 und IEC 61730, Einheitenzertifikate der Wechselrichter nach VDE-AR-N 4105/4110, Referenz einer vergleichbaren Anlage.

# 1 Planung und Nachweise

| 1.1 | Standortstatik Prüffähige Tragwerksplanung für Tragwerk, Verbindungen und Fundamente nach DIN EN 1990/1991/1993/1997 mit deutschem Nationalem Anhang; Lastannahmen Schnee (Zone, Geländehöhe, Anhäufung), Wind (freistehendes Dach, Blockierungsgrad), Anprall; Verformungsnachweis der Pfetten für die Verglasung nach DIN 18008-2. | 1 | psch |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.2 | Bodengutachten und Gründungsempfehlung Geotechnische Untersuchung nach DIN 4020 mit [Anzahl] Aufschlüssen, Bodenkennwerten, Grundwasser, Frosttiefe, Durchlässigkeitsbeiwert; Gründungsempfehlung (Bohrpfahl, Köcher oder Schraubfundament). | 1 | psch |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.3 | Genehmigungsunterlagen Bauvorlagen: Lageplan-Eintragung, Zeichnungen (Grundriss, Ansichten, Schnitt), Baubeschreibung, Brandschutzangaben (offene Garage, Gleichstromfreischaltung nach VDE-AR-E 2100-712), Entwässerungskonzept nach DIN 1986-100, ggf. Blendbetrachtung nach LAI-Hinweisen; Nachweis der Solarpflicht-Erfüllung ([Landesregel] / § 106 GModG). | 1 | psch |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.4 | Elektroplanung und Netzanschluss Strangplanung, Wechselrichterauslegung, Überspannungs- und Blitzschutzkonzept, Messkonzept (Erzeugungszähler, intelligentes Messsystem, Steuerbox), Netzanschlussbegehren nach § 8 EEG; bei > 100 kW Direktvermarktung, bei > 135 kW Anlagenzertifikat. | 1 | psch |
| --- | --- | --- | --- |

# 2 Tragwerk

| 2.1 | Stahltragwerk Stützen, Riegel, Pfetten und Verbände aus Baustahl nach EN 10025, Güte nach Statik; Fertigung nach EN 1090-2 in EXC2, CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach EN 1090-1; Korrosionsschutz Feuerverzinken nach DIN EN ISO 1461, optional Pulverbeschichtung als Duplex-System in RAL [Farbe]; alle Baustellenverbindungen verschraubt, keine Baustellenschweißung. | [Anzahl] | St |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.2 | Ausführungsvariante [Doppelreihe mit einer mittigen Pfostenreihe und Muldendach, lichte Höhe ≥ 3,00 m] / [Einreihig mit Pultdach auf zwei Pfostenreihen, lichte Höhe ≥ 3,00 m vorne]; kein Pfosten innerhalb der Stellplatzfläche; Stützenraster [m]; Anfahrschutz an Stützen im Rangierbereich. | 1 | psch |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.3 | Fundamente [Bohrpfähle Ø [700–800] mm, Tiefe [2,0–2,5] m] / [Stahlbeton-Köcherfundamente] / [Schraubfundamente mit Probebelastung] nach Statik und Bodengutachten, frostfrei gegründet; Öffnen und Schließen des vorhandenen Belags an den Fundamentpunkten; Spartenauskunft und Leitungssuche. | [Anzahl] | St |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.4 | Entwässerung Dachentwässerung [säulenintern zur Mittelrinne] / [Rinne mit Fallrohren an der Traufe], Bemessung nach DIN 1986-100 mit KOSTRA-Regenspende; Anschluss an [Kanal] / [Rigole nach DWA-A 138, Volumen nach Bodengutachten]; Notüberläufe außerhalb der Stellplätze. | 1 | psch |
| --- | --- | --- | --- |

# 3 Photovoltaik

| 3.1 | Module Glas-Glas-Module, bifazial, Nennleistung ≥ 535 Wp, beidseitig gehärtetes Glas, geprüft nach IEC 61215 (inkl. Hagel 25 mm bei 23 m/s) und IEC 61730; Verwendbarkeitsnachweis als Überkopfverglasung nach DIN 18008 (VSG-Bauelement oder gleichwertiger bauaufsichtlicher Nachweis); Produktgarantie ≥ [12] Jahre, Leistungsgarantie ≥ [25] Jahre. | [Anzahl] | St |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.2 | Modulhalterung Linienförmige Lagerung auf Pfetten mit nach DIN 18008 zertifizierter Klemmung; Auflagerbreiten, Glaseinstand und Elastizität nach Norm; Rückseitenverschattung minimiert (schmale Pfetten, Kabelführung im Profil). | 1 | psch |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.3 | Wechselrichter Netzgekoppelte Wechselrichter mit Einheitenzertifikat nach VDE-AR-N 4105 (bzw. 4110), Schnittstelle für Fernsteuerung (Steuerbox), Monitoring mit Strangüberwachung; Aufstellung [Technikschrank an Stütze] / [Technikraum]. | [Anzahl] | St |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.4 | Verkabelung und Schutz DC-Verkabelung im Tragwerksprofil, UV-beständig, Steckverbinder herstellerkonform; Überspannungsschutz Typ 1/2, Potentialausgleich des Tragwerks, Erdung; DC-Freischaltstelle nahe den Modulen; Kennzeichnung und Übersichtsplan für die Feuerwehr nach VDE-AR-E 2100-712. | 1 | psch |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.5 | Zählerplatz und Messung Ergänzung des Zählerplatzes um Erzeugungszähler, intelligentes Messsystem mit Steuerbox; Registrierende Leistungsmessung bei > 100 kW; Abstimmung mit dem Messstellenbetreiber. | 1 | psch |
| --- | --- | --- | --- |

# 4 Ladeinfrastruktur und Beleuchtung

| 4.1 | Ladeinfrastruktur-Vorbereitung Leerrohre und Trassen für [Anzahl] Ladepunkte nach GEIG, DC-Trasse für Schnelllader an der Zufahrt; optional Ladepunkte 11/22 kW mit Lastmanagement und eichrechtskonformer Messung. | [Anzahl] | St |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.2 | Beleuchtung LED-Beleuchtung im Tragwerk, [lx] nach DIN EN 12464-2, Bewegungs- oder Zeitsteuerung, Anschluss an die Kundenanlage. | 1 | psch |
| --- | --- | --- | --- |

# 5 Montage, Inbetriebnahme, Dokumentation

| 5.1 | Montage Montage in Abschnitten bei laufendem Betrieb, Verkehrsführung und Bauzaun, Kranstellflächen; Anziehprotokolle der Schraubverbindungen; Bauzeit [Wochen]. | 1 | psch |
| --- | --- | --- | --- |

| 5.2 | Inbetriebsetzung Anmeldung und Inbetriebsetzung mit dem Netzbetreiber, Prüfung nach DIN EN 62446-1 und DIN VDE 0100-600, Registrierung im Marktstammdatenregister binnen eines Monats, Übergabe an Direktvermarkter (> 100 kW). | 1 | psch |
| --- | --- | --- | --- |

| 5.3 | Dokumentation Bestandsunterlagen: Statik, Fundamentprotokolle, Leistungserklärungen, Modul- und Wechselrichterzertifikate, Prüfprotokolle, Übersichtsplan Feuerwehr, Wartungsplan, Monitoring-Zugang, Rückbauanleitung. | 1 | psch |
| --- | --- | --- | --- |

| 5.4 | Wartung (optional) Wartungsvertrag: jährliche Sichtprüfung von Tragwerk, Entwässerung, Modulen und Elektrik; elektrische Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 im Turnus; Reinigung nach Bedarf; Reaktionszeit [h]. | [Laufzeit] | Jahr |
| --- | --- | --- | --- |

# 6 Gewährleistung und Nachweise

Gewährleistung für Planung, Tragwerk, Montage und Elektrik nach VOB/B bzw. BGB; Strukturgarantie des Tragwerks ≥ [15] Jahre; Modulgarantien nach Herstellerangaben. Der Auftragnehmer benennt den Vertragspartner für Planung, Statik, Montage und Gewährleistung sowie die Hersteller von Tragwerk und Modulen.

Hinweis: Diese Vorlage wurde von Elite PV GmbH (Parkpower) zur freien Verwendung erstellt; sie ersetzt keine Fachplanung und keine Rechtsberatung. Stand 09/2026, parkpower.energy.